ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ

В данном Приложении изложены требования к проектированию и монтажу инженерных систем для кредитно-кассового офиса Банка.

При проектировании необходимо учитывать, что все коммуникации (трубопроводы, кабели, воздуховоды и т.п.) должны прокладываться скрытно за обшивкой стен, потолков или в специально смонтированных коробах. В случае прокладки коммуникаций под потолком (скрыто или открыто), они должны быть максимально прижаты к перекрытию и по высоте не превышать 300 мм. В оперзале кабели, трубопроводы должны прокладываться в лотках металлических неперфорированных. В случае невыполнения данного условия, каждый такой случай должен быть отдельно согласован Заказчиком.

Все разделы проекта должны быть согласованы с Заказчиком и Собственником здания.

- Водоснабжение и ВОДООТВЕДЕНИЕ

  - Общие положения

    - Проектная документация раздела Водоснабжение и Водоотведение (далее ВВ) должна быть разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб;

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной̆ документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.601-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации;

- ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия;

- ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия;

- ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент;

- ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия;

- ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия;

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя-чего водоснабжения;

- СанПиН 1.2.3685-21 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;

а также другими документами, в соответствии с Общей частью данного ТЗ.

    - В состав проектной документации раздела ВВ должны входить:

- титульный лист;

- листы общих данных с указанием исходных данных, принципиальных решений, применяемого оборудования и материалов, способов прокладки трубопроводов;

- планы сетей ВВ с условными обозначениями, привязками, размерами и обозначениями проектируемого и существующего оборудования и сетей ВВ, регулирующей и запорной арматуры, прочисток и ревизий;

- аксонометрические схемы сетей ВВ с условными обозначениями, высотными отметками и указанием подключаемого оборудования, регулирующей и запорной арматуры, прочисток и ревизий;

- узлы нетиповых конструкций, соединений, установки сантехнического оборудования и инсталляций;

- спецификация оборудования и материалов с полной информацией о производителях, количестве, типах, артикулах, моделях и характеристиках;

- расчёты расходов на хозяйственно-питьевые нужды, горячий водопровод, водоотведение, расчёты толщины изоляции трубопроводов.

    - Оборудование и применяемые материалы предусмотреть в соответствии с Приложением №1.

    - Все оборудование и материалы согласовываются с Заказчиком и Собственником здания.

    - Оборудования и материалы должны иметь требуемые сертификаты и быть рекомендованы к применению в соответствии с действующими  в РФ Нормами и Правилами.

    - Оборудование для внутренних санитарно-технических систем должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальным эксплуатационным затратам, минимальной площади размещения.

    - При разработке проектной документации должны быть учтены противопожарные требования, требования техники безопасности и охраны труда.

  - Хозяйственно-питьевое холодное и горячее водоснабжение

    - Источником хозяйственно-питьевого горячего и холодного водоснабжения являются существующие сети здания. Качество воды, используемой для технологических и хозяйственно питьевых целей, должно отвечать требованиям Сан ПиН 1.2.3685-21 "Вода питьевая". Температура на вводе 5 град. Запроектировать систему хозяйственно-питьевого водопровода для подвода воды к санитарно-техническому оборудованию санузлов и кухонь.

    - Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды определить согласно нормативным документам. Количество постоянных сотрудников и временных посетителей принять по чертежам архитектурного проекта.

    - Необходимо выполнить сбор нагрузок на хозяйственно-бытовые нужды в соответствии с измененным функциональным назначением здания и новыми архитектурно-планировочными решениями на соответствие существующим нагрузкам.

    - Циркуляцию горячего водоснабжения предусмотреть по основным магистралям и стоякам.

    - Разводку трубопроводов в санузлах и т.п. запроектировать из труб из полипропилена.

    - Предусмотреть устройство тепловой изоляции типа «K-flex ST» или аналог.

    - Запорная и балансировочная арматура – импортного производства.

    - В системах водоснабжения использовать современную водосберегающую арматуру.

    - Внутренние системы водопровода запроектировать из сшитого полиэтилена производства Uponor (или аналог)

    - Предусмотреть устройство тепловой изоляции типа «K-flex ST» или аналог.

    - Запорная арматура – шаровая, импортного производства, из цветных металлов.

    - В системах водоснабжения использовать водосберегающую арматуру, обеспечивающую уменьшение непроизводительных расходов и исключающую утечку воды.

    - Трубопроводы и подводки к приборам прокладывать скрыто в полу, в перегородках, в фальшпотолке, в увеличенном плинтусе. Подвод к супершкафу допускается осуществлять по перекрытию/потолку, далее подводиться за шкаф, по задней стене. Предусмотреть устройство лючков размером не менее 300х400 мм для доступа к новой запорной и балансировочной арматуре.

    - Необходимо организовать доступ персонала эксплуатирующей компании к запорной арматуре всех систем.

    - Обеспечить подачу воды от врезок существующих стояков к сантехническому оборудованию санузлов, мини-кухонь и пр. в соответствии с архитектурными планировками. На вводах запроектировать водомерные устройства.

    - Горячее водоснабжение осуществить от существующих стояков горячего и циркуляционного водоснабжения с установкой водомеров.

    - Если требуется подогрев воды на нужды горячего водоснабжения на период ремонтных отключений, предусмотреть установку местных электрических накопительных водонагревателей для туалетов и мини-кухонь.

    - Необходимо организовать доступ персонала эксплуатирующей компании к запорной арматуре всех систем.

  - Канализация  и дренаж

    - Запроектировать систему бытовой канализации, предназначенную для отвода стоков от сантехнических приборов санузлов и бытовых помещений, в соответствии с архитектурными планировками. Осуществить подключение к существующим стоякам. Расчетные расходы стоков определить в соответствии с действующими нормами.

    - Канализационные трубопроводы подключить к выпускам существующих стояков внутренней канализационной системы здания. Подключения к стоякам осуществить в полу этажа, напорные - под потолком этажа или в полу.

    - В разделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование» предусмотреть систему отвода дренажных вод от кондиционеров с последующим подключением к сети бытовой канализации через гидрозатвор и разрыв струи.

    - Для отвода стоков от систем бытовой канализации в наружную сеть использовать существующие выпуски.

    - Трубопроводы и подводки к приборам прокладывать скрыто в полу, в стенах, в увеличенном плинтусе.

    - Канализование сан. узлов и миникухонь по возможности осуществлять самотеком. При необходимости, предусмотреть канализационные насосные установки типа «Sololift» и дренажные насосы фирмы «Grundfos».

    - При необходимости стояки, отводящие трубопроводы от санитарных приборов, фасонные части систем канализации принять из полиэтиленовых труб импортного производства.

    - Прокладку трубопроводов произвести скрыто в перегородках, завалинках, полах, подвесном потолке, пр.

    - Сети внутренней канализации необходимо оборудовать ревизиями, прочистками, водоприемными устройствами. Напротив новых прочисток необходимо предусмотреть лючки размерами не менее 300х400 мм.

    - Дренаж от кондиционеров вывести в отдельную систему дренажа для фанкойлов через капельные воронки с разрывом струи либо сифонов.

    - Разводку трубопроводов дренажа по этажам предусмотреть из пластиковых труб по жесткому основанию с необходимым количеством ревизий для обслуживания.

    - Предусмотреть шумоизоляцию для отводного трубопровода напорной сети канализации.

    - Трубопроводы для отвода конденсата проложить с уклоном не менее 0,005.

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ВНУТРЕННИЙ ПРОТИ-ВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

  - Общие положения

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

- СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

    - Проектная документация раздела Автоматическая Установка Водяного Пожаротушения, Внутренний Противопожарный Водопровод (далее АУВП) должна быть разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водо-провод. Требования пожарной безопасности;

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- СП 485.1311500.2020 Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной̆ документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия;

- ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия;

- ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

    - В состав проектной документации раздела АУВП должны входить:

- титульный лист;

- листы общих данных с описанием принципиальных решений, оборудования и способов прокладки трубопроводов;

- планы сетей АУВП с картами орошения, условными обозначениями, размерами и указанием подключаемого проектируемого и существующего оборудования;

- аксонометрические схемы сетей АУВП с условными обозначениями, высотными отметками, указанием подключаемого проектируемого и существующего оборудования, сигнальной и запорной арматуры;

- спецификация оборудования и материалов с полной информацией о производителях, количестве, типах, артикулах, моделях и характеристиках.

    - Оборудование и применяемые материалы предусмотреть в соответствии с Приложением №1.

  - Общие данные

    - Источником водоснабжения являются существующие сети  здания, которые обеспечивают необходимый расход и напор в системах пожаротушения.

    - Внутреннюю сеть противопожарных систем на этажах здания смонтировать из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 на сварке с покраской масляной краской зеленого цвета за 2 раза по грунтовке.

    - Обеспечить уклон для спуска воды из системы.

    - В проекте применить оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификаты соответствия, а также сертификаты пожарной безопасности для оборудования, включенного в перечень оборудования, подлежащего обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

    - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г №2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию» в проекте указывается вся информация по исполнителю проекта, аттестованному на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. В проекте дается ссылку на реестр, в котором выполнена запись об удовлетворительном прохождении претендентом квалификационного экзамена в реестр лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.

  - Внутренний противопожарный водопровод

    - Оборудовать помещения внутренним противопожарным водопроводом, в соответствии с требованиями СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод». Противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. Внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.

    - Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа. Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа. При расчётном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.

    - При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм и регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий.

    - При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать, что каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

    - Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.

    - В пожарных шкафах предусмотреть возможность размещения переносных огнетушителей.

    - Шкафы пожарных кранов должны иметь соответствующее обозначение и порядковую нумерацию, нанесенную на дверцах.

    - На вводе хозяйственно-противопожарного водопровода (в месте установки водомера) выполнить обводную линию с электрофицированной задвижкой, открывающейся от сигнала автоматической пожарной сигнализации или автоматического, дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана.

    - Внутренние пожарные краны устанавливать в пожарных шкафах преимущественно у входов, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах (при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей).

    - При проектировании учитывать существующие места прокладки стояков и места установки пожарных шкафов и их типы. Трубопроводы прокладывать скрыто.

    - В связи с перепланировкой доработать план существующих пожарных кранов с учетом орошения каждой точки  помещения  в соответствии с нормами.

    - В пожарных шкафах при необходимости установить кнопки дистанционного пуска противопожарных насосов в соответствии с требованиями проектной документации здания.

  - Автоматическое водяное пожаротушение

    - Установку автоматической спринклерной системы пожаротушения (АУПТ) запроектировать для раннего обнаружения пожара, автоматического тушения и его локализации. Необходимо запроектировать разводку системы АУПТ в соответствии с архитектурными планировками и в соответствии с требованиями проектной документации здания (том «Противопожарные мероприятия»).

    - Оросители установить розеткой вниз. Оросители устанавливаются во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.п.).

    - В верхних точках сети трубопроводов предусмотреть установку кранов в качестве устройств для выпуска воздуха.

    - Трубопроводы оборудовать промывочными кранами с диаметром условного прохода не менее 50 мм. Установку крана запроектировать в конце участка.

    - Трубопроводы заложить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с уклоном для спуска воды из системы.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование

  - Общие положения

    - Проектная документация раздела Отопление, Вентиляция и Кондиционирование (далее ОВиК) должна быть разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без-опасности;

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;

- СП 51.13330.2011 Защита от шума;

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- СП 131.13330.2025 Строительная климатология;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной̆ документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия;

- ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия;

- ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент;

- ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия;

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

а также другими документами, в соответствии с Общей частью данного ТЗ.

    - В состав проектной документации раздела ОВиК должны входить:

- титульный лист;

- листы общих данных с описанием оборудования и указанием исходных данных, принципиальных решений и способов прокладки коммуникаций;

- планы сетей ОВиК и дренажа с условными обозначениями, размерами и обозначениями подключаемого проектируемого и существующего оборудования, трубопроводов, воздуховодов (с указанием кол-ва воздуха), воздухораспределителей (с указанием количества воздуха), регулирующей и запорной арматуры;

- аксонометрические схемы сетей ОВиК и дренажа с условными обозначениями, высотными отметками, расходами (в м3/ч для воды и воздуха), уставками балансировочных клапанов и указанием подключаемого оборудования, воздухораспределителей, регулирующей и запорной арматуры;

- узлы нетиповых конструкций, установки оборудования и т.д.;

- спецификация оборудования и материалов с полной информацией о производителях, количестве, типах, артикулах, моделях и характеристиках;

- расчёт теплопоступлений, аэродинамический расчёт воздуховодов, расчёт скорости воздуха в рабочей зоне для выбранных типов воздухораспределителей, гидравлический расчёт трубопроводов тепло-холодоснабжения, расчёты толщины изоляции трубопроводов, таблица воздухообмена.

    - Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования принять в соответствии с СП 131.13330.2025 Строительная климатология. Температуру наружного воздуха в летний период для подбора оборудования центрального оборудования систем кондиционирования принять +35°С.

    - Уровень шума в помещениях от работающего инженерного оборудования не должен превышать 45 дБА. Уровень шума для остальных типов помещений принять согласно СП 51.13330.2011.

    - Оборудование и применяемые материалы предусмотреть в соответствии с Приложением №1.

    - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г №2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию» в проекте указывается вся информация по исполнителю проекта, аттестованному на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. В проекте дается ссылку на реестр, в котором выполнена запись об удовлетворительном прохождении претендентом квалификационного экзамена в реестр лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.

  - Отопление

    - При проектировании системы отопления руководствоваться нормативной документацией РФ, а также ТУ на здание.

    - Система отопления с местными отопительными приборами (радиаторами и конвекторами) является основной, приборы отопления подобрать на поддержание температуры воздуха в помещениях 22°С.

    - Предусмотреть двухтрубную систему отопления с нижней разводкой, подающей и обратной магистралей. В верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков. В нижних точках устройства для спуска воды.

    - Радиаторы устанавливаются открыто, экранами не закрываются.

    - Предусмотреть установку байпасов на радиаторах батарей и термоголовок для регулировки подачи теплоносителя в радиаторы.

    - Исключить систему водяного отопления в критических помещениях и транзитный проход трубопроводов через них.

    - Запорная и балансировочная арматура – импортного производства. Предусмотреть встроенные в стены шкафы для арматуры.

    - Обеспечить теплоизоляцию трубопроводов в соответствии с сечением.

    - В случае недостатка давления теплоносителя в системе обеспечить установку циркуляционного насоса (производительность определяется после гидравлического расчета и согласования схемы системы).

    - Все оборудование и материалы в обязательном порядке требуют дополнительного согласования с Заказчиком.

    - Подрядчик несет ответственность за детальное проектирование, монтажные работы и эффективную работу инженерных систем.

  - Вентиляция и кондиционирование

    - Разработать проект внутренней разводки и наружного размещения оборудования системы вентиляции и кондиционирования.

    - Система вентиляции должна включать в себя следующие установки:

- ПВ-1 – приточно-вытяжная установка обслуживает помещения банка. Производительность по расчету 60 м³/час на одного человека, но не менее двукратного в час (СП 118.13330.2022). Приточная установка должна иметь в своём составе очистку приточного воздуха, камеру смешения с регулировкой % рециркуляции (при возможности его установки), калорифер для подогрева воздуха в помещении в зимнее время не менее +18 ºС и шумоглушитель. Рециркуляцию осуществлять за счёт воздуха из оперзала. При воздушном отоплении мощность установки предусмотреть с учетом пятикратного воздухообмена и теплопотерь. Приточные воздухораспределители должны быть у наружных стен.

- В-2 – вытяжная установка, обслуживающая туалетные комнаты. Выброс от систем выполнить выше уровня кровли здания +1,0 м.

- В-3 – вытяжная установка, обслуживающая комнату персонала.

    - Выбросы воздуха в атмосферу следует размещать, согласно СП 60.13330.2012. На вентиляторах предусмотреть гибкие вставки с двух сторон.

    - Исключить подключение вентиляционного оборудования к теплоносителю через гибкую подводку.

    - Для высоких помещений высотой более 5 м, предусмотреть установку дестратификаторов.

    - Подключение кондиционеров осуществлять в строгом соответствии с инструкцией производителя по монтажу конкретного типа кондиционеров.

    - Трубопроводы систем холодоснабжения изолировать по всей длине трубчатым теплоизоляционным материалом из вспененного полиэтилена фирмы «Energoflex», или «К-Флекс».

    - Для подключения кондиционеров не допускается использование гибких сантехнических подводок (шлангов).

    - Допускается покраска внутренних блоков кондиционеров. Для сохранения гарантийных обязательств поставщика кондиционеров покраска внутренних блоков должна осуществляться с соблюдением следующих условий:

- перед покраской кондиционер должен быть обесточен;

- покраска должна быть осуществлена аэрозольными красками (акрил/полиуретан);

- при покраске необходимо избегать попадания краски внутрь кондиционера. Для этой цели желательно демонтировать декоративную панель, покрасить ее отдельно, высушить и затем вновь смонтировать (работы должны выполняться специалистом с соответствующей квалификацией);

- не допускать попадания краски на движущиеся элементы, такие как жалюзи, клапаны регулирования подачи жидкости, дренажные насосы и т.д;

- перед покраской декоративной панели следует заклеить ИК-приемник и световую индикацию малярным скотчем.

    - Запроектировать систему/системы комфортного кондиционирования на базе кондиционеров сплит систем или мульти сплит систем (исходя из планировочного решения помещения, формата размещения, типа и конструкции здания, климатических особенностей региона)

    - В помещениях СОКР предусмотреть установку кондиционеров с «зимним комплектом».

    - Вид внутреннего блока и производительность определяется исходя из планировки помещения и теплопритоков.

    - При необходимости запроектировать разгружающую конструкцию (раму) для наружных блоков кондиционеров или парка кондиционеров (необходимость определяется проектным решением).

    - Наружные блоки кондиционеров устанавливаются с учетом их доступности для обслуживания.

    - Над наружными блоками предусмотреть защитный козырек (установленный козырек не должен мешать демонтажу передней панели блока).

    - В случае установки защитной антивандальной сетки, конструкция должна позволять производить ее разборку и последующую сборку для проведения профилактических и ремонтных работ.

    - При наличии на фреоновых трубопроводах паек или мест установки рефнетов, об этом делается отметка с указанием мест паек на чертеже. Фреоновые трубопроводы в обязательном порядке укладывать в отдельный лоток.

    - Не допускается (без согласования с Заказчиком) места паяных соединений закладывать в недоступные для контроля места (например: отверстия в стене, штробы).

    - Кондиционер для малых серверных (до 20кВт), коммутационных комнатах, мониторных должен быть оборудован «зимним комплектом» и обеспечивать в помещении температурный режим 22 ± 2°С бесперебойно 7х24 круглый год (использовать оборудование только Mitsubishi Heavy или Daikin). Подключение осуществить от разных лучей и оборудовать кондиционеры блоком ротации.

    - Для офисных помещений использовать только кондиционеры MDV и HAIER (тип внутреннего блока определяется исходя из планировочного решения и теплопритоков).

    - Вентиляционные установки должны быть оборудованы пультами управления. Пульт управления должен быть оснащен функциональными кнопками, индикаторами рабочего режима и аварии, дисплеем с подсветкой и недельным таймером, позволяющим задать программу работы агрегата. Класс защиты пульта должен быть не менее IP 40.

    - При сдаче предоставить результаты замеров по воздухообмену и паспорта на системы. Для более полного регулирования потока воздуха дополнительно к регулируемым решеткам (металлическим диффузорам) предусмотреть установку задвижек (дросселей), разбив всю систему на отдельные участки.

    - Воздуховоды в полном объеме до нагревателя должны теплоизолироваться из негорючих материалов, имеющих сертификаты.

    - При устройстве вентиляции с охлаждением, приток после ПВУ теплоизолируется, вытяжка после ПВУ   теплоизоляция в случае, если такая необходимость подтверждается расчетом на конденсацию влаги. Если по результатам расчета теплоизоляция не требуется, то оклейку не производить. При устройстве вентиляции без охлаждения - оклейка воздуховодов после ПВУ подтверждается расчетом на конденсацию влаги. При отсутствии влаги по расчетам- оклейка не требуется. Марка изоляцией K-Flex или Энергофлекс. Оклейка воздуховодов производить по технологии производителя теплоизоляции (см. Приложение 9)

    - Воздуховоды системы вентиляции следует проектировать из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости.

    - Воздухораспределительные устройства систем вентиляции принять:

- металлические диффузоры. Высота установки воздухораспределительных устройств в оперзале должна быть выше уровня освещения;

- наружные вентиляционные решётки алюминиевые для наружного размещения. Исполнение и цвет  согласовать с Заказчиком.

    - На вентиляционных установках с водяным подогревом воздуха необходимо применение защиты от размораживания «по воздуху», «по воде» и электроприводов с возвратной пружиной (на приточных клапанах). На этапе проектирования системы вентиляции ознакомиться с техническими условиями объекта (расположение, конструктивные особенности) и предложить оптимальное решение. При малой температуре теплоносителя в системе отопления рассмотреть возможность применения системы с промежуточным теплообменником (пропиленгликоль/этиленгликоль). Оборудовать систему вентиляции необходимыми Контрольно Измерительными Приборами (манометры/термометры). Управление включением (щит управления, контроллер управления) расположить в служебных помещениях.

    - Фильтры приточной вентиляции и кондиционеров устанавливаются таким образом, чтобы их можно было беспрепятственно СНЯТЬ (для промывки и проведения профилактических работ с испарителем).

    - Не допускать в помещениях с нормируемой кратностью воздухообмена по приточному и вытяжному воздуху устройства только притока или только вытяжки.

    - Оборудование должно располагаться в местах доступных для обслуживания и ремонта (в случае установки оборудования в недоступных местах, в зоне расположения оборудования делается технологический люк достаточных размеров для производства ремонтных работ размеров). Не допускается расположение оборудования в зонах обслуживания клиентов, над банковским оборудованием.

    - При размещении Банка во встроенно-пристроенных помещениях вентоборудование должно быть в шумоизолированном корпусе, с шумоглушителями и гибкими вставками с двух сторон вентилятора, виброопорами (вентустановки и воздуховоды).

    - Отключение кондиционеров и вентиляции предусмотреть в нескольких случаях пожаров (1-пожар в помещении серверной, 2-пожар во всех остальных помещениях). По завершению отладки подрядными организациями установленного ими оборудования и систем (вентиляции, кондиционирования, электрики, пожарной сигнализации) составить совместный акт о работоспособности пульта управления огнезадерживающими клапанами, а также по отключению вентиляции и кондиционирования при пожаре.

    - Предусмотреть устройство пожарных клапанов и клапанов ОЗК с электроприводом «Belimo» и возвратной пружиной в местах пересечения стен и перегородок между помещениями с различной степенью пожарной опасности.

    - Электропитание пожарных клапанов и клапанов ОЗК выполнить огнестойкой кабельной линией. Электроснабжение огнезадерживающих клапанов выполняет подрядная организация по РСР. Управление огнезадерживающими клапанами предусмотреть от противопожарного поста Здания с учетом противопожарных систем Объекта.

    - Предусмотреть отключение вентиляции, кондиционирования (за исключением серверных), воздушного отопления и закрытие огнезадерживающих клапанов в случае пожара.

    - Необходимо составить инструкцию и предусмотреть автоматические устройства по взведению клапанов в исходное положение после их срабатывания и снятия сигнала о пожаре.

    - Все коммуникации систем вентиляции и кондиционирования в местах преград убирать в сертифицированные проходки.

    - Допускается устанавливать общий огнезадерживающий клапан на транзитном сборном воздуховоде (на расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления), обслуживающем группу помещений общей площадью не более 300 кв.м. в пределах одного этажа с выходами в общий коридор. Представить паспорта и сертификаты Пожарной безопасности.

    - Предусмотреть систему вентиляции для помещений депозитариев, денежных хранилищ согласно требованиям нормативных документов, учитывая спец средства.

    - Предусмотреть устройство тепловой завесы (или большего количества в зависимости от размера прохода/проема) на входной группе и эвакуационных выходах.

  - Дренаж кондиционеров

    - Для обеспечения движения конденсата трубопроводы системы дренажа выполнить с уклоном не менее 3º (трех градусов).

    - Диаметр дренажной трубы не менее диаметра штатного патрубка у оборудования.

    - Дренажная система выполняется из жесткой (полиэтиленовой) трубы с организацией крепежа, предотвращающего прогиб трубы (применение гибкого шланга допускается после согласования с Заказчиком).

    - В случае невозможности организации уклона в 3º (три градуса), применяется дренажная помпа.

    - Установка помпы в соответствии с инструкцией. В случае установки дренажной помпы в запотолочном пространстве, предусмотреть для нее пластиковый короб (кабель - канал).

    - В случае применения дренажной помпы необходимо обеспечить свободный доступ к самой помпе и датчику уровня воды.

    - Подключение дренажа предусмотреть в систему канализации через запахозапирающие сифоны HL21 или аналогичные подходящие по производительности.

    - Место подключения дренажа в канализационный стояк должно быть доступным для обслуживания.

    - Систему дренажа выполнить на основе полипропиленовых труб.

    - Применение гибких гофрированных шлангов допускается только в месте соединения внутреннего блока с трубопроводом.

    - Подвес дренажных труб выполнить с помощью металлических лотков, в которые уложить дренажные трассы.

    - Не допускать вывод дренажа в ливневую канализацию.

  - Противодымная вентиляция

    - Для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара в здании должны быть запроектированы система противодымной вентиляции и подпор воздуха в соответствии с действующей на территории РФ нормативной документацией.

    - В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей.

    - Необходимость устройства приточно-вытяжной противодымной вентиляции в зданиях, количество и места установки огнезадерживающих клапанов, расход воздуха на обеспечение безопасной эвакуации людей из здания при пожаре следует определить в соответствии с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

    - Оборудование, применяемое в системе противодымной вентиляции, подлежащее сертификации, должно иметь сертификаты пожарной безопасности.

    - На этапе разработки Рабочей документации необходимо обязательно предусмотреть Кнопки включения/управления системой/клапанами дымоудаления, расположенных на стенах, рядом с клапанами/решётками дымоудаления.

    - Обеспечить три типа запуска системы противодымной защиты здания: автоматический (от ПС), ручной на щите управления, ручной на пути эвакуации

    - В системах вытяжной противодымной вентиляции должны применяться каналы (воздуховоды) в исполнении, соответствующем классу «П», с пределом огнестойкости не менее 1,0 час (ЕI60). Дымовые клапаны этих систем должны быть оснащены автоматически и дистанционно ручным приводом исполнительных механизмов, а их предел огнестойкости - не менее чем пределы огнестойкости каналов, в которых они установлены. Вентиляторы данных систем должны быть специального исполнения с пределом огнестойкости 400 °С/2часа.

    - В системах приточной противодымной вентиляции должны применяться каналы класса "П" с пределом огнестойкости не менее 1,0 часа (ЕI60). Нормально-закрытые противопожарные клапаны этих систем должны иметь пределы огнестойкости не менее 1,0 часа (ЕI60) и оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. В качестве вентиляторов данных систем могут быть применены вентиляторы общего назначения.

    - Огнезадерживающие клапаны устанавливаются на поэтажных ответвлениях от общих вертикальных коллекторов, при пересечении противопожарных стен и на транзитных воздуховодах. Они должны управляться автоматически и дистанционно от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала.

    - Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки.

    - Оборудование, применяемое в противодымной вентиляции (огнезащитное покрытие воздуховодов дымовые и противопожарные клапаны, вентиляторы дымоудаления) должно быть сертифицировано согласно системе противопожарного нормирования Российской Федерации.

    - Включение системы дымоудаления и приточной противодымной вентиляции, а также открытие дымовых клапанов должно производиться автоматически при извещении о возникновении пожара. Выключение всех систем общеобменной вентиляции должно производиться автоматически при поступлении сигнала от извещателей пожарных и пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов на приёмно-контрольный прибор о возникновении пожара.

  - Мероприятия по снижению шума.

    - В проекте предусмотреть защиту от проникания шума и вибрации от работающего вентиляционного оборудования в помещениях.

    - Допустимые уровни звукового давления, создаваемые в помещениях установками систем воздушного кондиционирования, принимаются в соответствии со СП 51.13330.2011.

    - Для достижения в помещениях нормируемых уровней шума, создаваемого работающим оборудованием систем отопления, вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения и холодоснабжения предусмотреть следующие мероприятия:

- скорости движения воздуха по воздуховодам, в приточных и вытяжных воздухораспределителях общеобменной вентиляции принять в пределах, исключающих возможность генерации шума;

- подбор климатического оборудования вести с учетом исключения возникновения шума, выше допустимого нормами и требованиями Заказчика;

- предусмотреть использование шумоглушителей и вибропоглощающих опор и подвесов воздуховодов.

- предусмотреть использование вибропоглощающих опор при креплении наружных блоков кондиционеров;

- скорости движения жидкости по трубопроводам отопления и холодоснабжения принять не более 1 м/с;

- применение оборудования в шумоизолированном исполнении;

- исключить переход шума между помещениями по инженерным коммуникациям.

    - Допустимый уровень шума:

- Брендовая зона (помещения, доступные для внешних посетителей, предназначенные в т.ч. для представительских целей и формирующие имидж Банка)	50 ДБа;

- Отдельные кабинеты						60 ДБа;

- Open space							65 ДБа;

    - При реконструкции (стройке) помещений Банка, находящихся в жилых зданиях, произвести акустический расчет инженерного оборудования систем ОВиК. Предоставить оригиналы в бумажном виде Заказчику.

    - Точные параметры систем определяются после расчета по месту.

- Электрооборудование, электроосвещение и заземление

  - Общие положения

    - Проектная документация раздела Электроснабжение и Освещение (далее ЭОМ) должна быть разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях по-жарной безопасности;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

- СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения;

- Правила Устройства Электроустановок (6, 7 издание);

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной̆ документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения;

- ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования;

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации;

- ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование;

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки;

а также другими документами, в соответствии с Общей частью данного ТЗ.

    - В состав проектной документации раздела ЭОМ должны входить:

- титульный лист;

- листы общих данных с описанием принципиальных решений, оборудования и способов прокладки коммуникаций;

- расчётные однолинейные схемы щитов с нумерацией групп, указанием нагрузок, длины кабельных линий, потерь напряжения и т.д.;

- схемы управления освещением;

- схема системы уравнивания потенциалов;

- планы кабеленесущих конструкций, распределительных розеточных сетей и сетей освещения с условными обозначениями, размерами и указанием подключаемого проектируемого и существующего оборудования;

- планы подключаемого оборудования ОВиК и потребителей слаботочных систем с условными обозначениями, размерами и указанием подключаемого оборудования;

- спецификация оборудования и материалов с полной информацией о производителях, количестве, типах, артикулах, моделях и характеристиках;

- светотехнический расчёт рабочего и аварийного освещения, таблица нагрузок.

    - Оборудование и применяемые материалы предусмотреть в соответствии с Приложением №1

    - При проектировании раздела ЭОМ в части прокладки кабельных линий в запотолочном пространстве и пространстве под фальшполом вне кабельного лотка пожарная нагрузка в части силовых электрических кабелей не должна превышать 1,5 л на метр. В случае превышения данной величины, проектным решение должно быть предусмотрено разделение данных кабельных линий для соблюдения указанного параметра. Объем горючей массы кабельной линии должен быть подтвержден в технической документации от завода-поставщика. В случае отсутствия таковой, объем горючей массы подтверждается расчетным методом согласно ГОСТ IEC 60332-3-22-2011.

  - Электроснабжение и силовое электрооборудование

    - В соответствии с полученными техническими условиями выполнить электроснабжение Объекта. По отношению к источнику электроснабжения (ВРУ Здания, в котором размещается Помещение) Объект может получать электроснабжение в следующих вариантах:

- 2-я категория надежности электроснабжения.

Две питающих кабельных линии от ВРУ Здания или РУ-0,4 кВ ТП.

Вся нагрузка Объекта в рабочем режиме распределена по двум кабельным линиям (фидерам).

В случае аварийного режима (отключение одного из фидеров) один рабочий ввод обеспечивает полное электроснабжение Объекта.

Рабочий режим Объекта продолжается в полном режиме.

Предусмотреть на потребители 1-й категории установку локальных источников бесперебойного питания.

- 2-я (условная) категория надежности электроснабжения.

Две питающих кабельных линии от ВРУ Здания.

Вся нагрузка Объекта распределена по двум кабельным линиям (фидерам).

В случае аварии (отключение одного из фидеров) один рабочий фидер обеспечивает частичное электроснабжение Объекта. Перечень электропотребителей, продолжающих работать в аварийном режиме, определяется совместно с Заказчиком на этапе проектирования.

Рабочий процесс Объекта продолжается в частичном режиме.

Предусмотреть на потребители 1-й категории установку локальных источников бесперебойного питания.

- 3-я категория электроснабжения.

Одна питающая кабельная линия от ВРУ Здания или РУ-0,4 кВ ТП.

Вся нагрузка Объекта сосредоточена на одной кабельной линии (фидере).

В случае аварии (отключение фидера) Объект отключается от электроснабжения.

Рабочий процесс Объекта останавливается.

Предусмотреть на потребители 1-й категории установку локальных источников бесперебойного питания.

Основным вариантом электроснабжения является полная 2-я категория надежности электроснабжения (вариант 1).

    - Работы по инженерным системам на объекте осуществить в соответствии с Проектом, согласованным с Заказчиком, а также Арендодателем или с владельцем вводного устройства, с предоставлением всех необходимых заключений по проекту.

    - Проектом предусмотреть автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции, систем кондиционирования и тепловых завес.

    - В случае необходимости работ, по письменному распоряжению Заказчика подрядчику надлежит:

- получить копию разрешения на отпуск электроэнергии Арендодателя и письменное согласие Арендодателя на отпуск электроэнергии Банку согласно договору аренды выполнить и согласовать все организационно-технические мероприятия по подключению Объекта по постоянной схеме электроснабжения;

- оформить акт ввода в эксплуатацию электроустановки Объекта;

- согласовать с Арендодателем величины потребления электроэнергии Объекта;

    - Заказчик готовит все необходимые письма и документы для получения необходимых согласований и организовывает их подписание.

    - Заказчику должны быть переданы Рабочий проект и Исполнительная документация с  монтажными и однолинейными схемами, оформленные с Арендодателем или владельцем вводного устройства, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, акты на скрытые работы, план привязки к зданию заземляющего устройства, Технический отчет (протоколы: измерения сопротивления изоляции, проверки наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки, измерения сопротивления петли фаза-нуль).

    - Предусмотреть общее отключение электрооборудования, других помещений от силовой сети по окончанию рабочего времени, в виде «общего ключа», размещаемого в непосредственной близости от выхода из помещений, либо у поста охраны (мониторной) (место установки дополнительно согласовать с Заказчиком).

    - Под напряжением должны оставаться: аварийное освещение, установки пожаротушения, охранно-пожарная сигнализация, оповещения о пожаре, системы видеонаблюдения и доступа, холодильник, а также электроустановки, работа в ночное время которых обусловлена их функциональным назначением (серверное оборудование, банкомат, интернет-терминал, и т.п. см. таблицу).

    - Высота установки аппаратов защиты и управления в панелях ПЭСПЗ (панель питания противопожарных устройств) должна приниматься равной от  0,8 до 1,8 м от уровня пола помещения, в котором они размещены

    - Фасадная часть панели ПЭСПЗ должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой "Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!".

    - Ниже в таблице приведен перечень оборудования, на которое устанавливаются УЗО, перечень оборудования, отключаемого на ночь, при срабатывании системы АПС и при срабатывании системы АУПТ:

| Нагрузка | Установка АВДТ | Выключение на ночь | Выключение при сработке АПС |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовая нагрузка | х | х |  |
| Компьютеры | х | х |  |
| Розетки для отопительных конвекторов | х |  |  |
| Холодильник | х |  |  |
| Резервное освещение, запитать от ППУ |  | х |  |
| Рабочее освещение |  | х |  |
| Кондиционеры помещений, вентиляция (за исключением внешних блоков кондиционеров при применении системы VRF) |  | х | х |
| Внешние блоки кондиционеров в случае применения системы VRF |  |  | х |
| Тепловая завеса зоны 24 часа | х |  | х |
| Кондиционер зоны 24 часа | х |  | х |
| Банкоматы зоны 24 часа | х |  |  |
| 3 розетки в помещении персонала для подключения оборудования звукового сопровождения (формат Smart Branch) | х | х | х |
| Розетка для зарядки ноутбуков | х |  |  |
| Розетка для зарядки powerbank | х | х |  |
| Банкоматы зоны приветствия, приватный банкомат, электронная очередь (СУО) | х |  |  |
| Проектор (питается от ИБП сервера) | х |  |  |
| Рекламная вывеска | х |  |  |
| Стена с растениями, напольный лайтбокс, лайтбоксы на окнах | х | х |  |
| IT шкаф |  |  |  |
| Кондиционеры серверной |  |  |  |
| Аварийное и эвакуационное освещение (запитать от ПЭСПЗ) |  |  |  |
| Щит ПЭСПЗ (ППУ) |  |  |  |
| Охранная система, видеонаблюдение |  |  |  |

*Для инфраструктурных проектов, находящиеся в собственности банка, имеющим спринклерное пожаротушение, разрабатывается отдельное ТЗ на отключение энергопотребителей при сработке АУПТ.

4.2.12 Ниже в таблице приведен перечень оборудования, на которое устанавливаются АВДТ, перечень оборудования, отключаемого на ночь, при срабатывании системы АПС для формата Микро:

| Нагрузка | Установка АВДТ | Выключение на ночь | Выключение при сработке АПС |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовая нагрузка | х | х |  |
| Компьютеры | х | х |  |
| Холодильник | х |  |  |
| Рабочее освещение |  | х |  |
| Кондиционер помещения комнаты персонала |  |  | х |
| Кондиционер помещения зала, вентиляция |  | х | х |
| Тепловая завеса зоны 24 часа | х |  | х |
| Кондиционер зоны 24 часа | х |  | х |
| Банкоматы зоны 24 часа | х |  |  |
| Розетки в «Супершкафу» клиентского зала | х | х |  |
| Розетка для зарядки ноутбуков | х |  |  |
| Розетка для зарядки powerbank | х | х |  |
| Розетка музыкального сопровождения | х | х | х |
| Банкоматы зоны приветствия, приватный банкомат, электронная очередь (СУО) | х |  |  |
| Табло электронной очереди | х |  |  |
| Рекламная вывеска | х |  |  |
| Стена с растениями, напольный лайтбокс, лайтбоксы на окнах | х | х |  |
| IT шкаф |  |  |  |
| Аварийное и эвакуационное освещение (запитать от ППУ) |  |  |  |
| Щит ПЭСПЗ (ППУ) |  |  |  |
| Охранная система, видеонаблюдение |  |  |  |

  - Сети освещения

    - Предусмотреть следующие виды освещения: основное рабочее, резервное и аварийное (антипаническое и эвакуационное).

    - Места установки светильников определяются проектом и в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

    - Предусмотреть резервное освещение из расчета 10% от количества рабочих светильников.

    - Освещенность всех рабочих мест и технических помещений должна соответствовать действующим нормам ВНП 001-01/Банк России.

    - Согласно ВНП 001-01/Банк России, а также СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» в проекте в зависимости от типа помещения должны быть соблюдены следующие значения освещенности, лк:

| Тип помещений | Уровень освещенности, люкс (минимальный) | Уровень освещенности, люкс (максимальный) | Коэффициент пульсации освещенности, Кп, % не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабинеты, рабочие залы, зоны ожидания, зоны отдыха | 400 | 500 | 5 |
| Помещения для ксерокопирования | 300 | 500 | 5 |
| Переговорные | 300 | 500 | 5 |
| Кабинеты для руководителей | 400 | 500 | 5 |
| Серверная | 400 | 750 | 10 |
| Помещения мини-кухонь | 200 | 300 | - |
| Архивы | 150 | 200 | 5 |
| Гардероб, фойе | 150 | 200 | - |
| Коридоры | 150 | 200 | - |
| Туалеты | 75 | 100 | - |

    - Для сети основного рабочего и аварийного освещения применять автоматические выключатели характеристики «В».

    - Предпочтительная цветовая коррелированная температура ламп для помещений с постоянным пребыванием людей (операционный зал, кассовая кабина, кабина клиента, кабинет управляющего), а также для «зоны 24», служебного помещения, коридоров – 4000 К (“нейтральный”). При количестве светильников в помещении свыше 6 шт., особенно в помещениях с естественным освещением, предусмотреть возможность включения светильников данного помещения по частям.

    - Высота установки выключателей освещения составляет 1000 мм от уровня пола до центра выключателя.

  - Электрощитовое оборудование

    - Установленная и расчетная электрическая мощность электроустановки Объекта определяются проектом. Расчетная мощность не должна превышать максимально выделенную.

    - При сборке щитов использовать типовое электрощитовое оборудование.

    - Габариты щитов принять с избыточностью не менее 20%.

    - Вводно-распределительное устройство, укомплектовать аппаратурой фирмы System Electric Legrand, КЭАЗ, DKC.

    - Контрольный узел учета выполнить в ВРУ при помощи счетчика электроэнергии прямого включения Меркурий.

    - В качестве групповых силовых и осветительных щитов использовать щиты и щитки индивидуального изготовления, укомплектованные автоматическими выключателями, дифференциальными автоматами, устройствами защитного отключения и прочей аппаратурой фирмы System Electric (аналоги согласовать с заказчиком).

    - Любые работы, связанные с нарушениями монтажа узла учета (в том числе коммутирующих устройств, счетчика, трансформаторов тока) и пломбирования устройств узла учета (коммутирующих устройств, клеммников трансформаторов тока, испытательных коробок, переходных коробок, защитных крышек), выполнять только при условии согласования с Арендодателем и энергоснабжающей (энергосбытовой) организацией (п.2.11.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей). Существующий прибор учета электроэнергии, указанный в договоре электроснабжения и приложениях, сохранить, если проектом, согласованным с Заказчиком и энергоснабжающей (энергосбытовой) организацией, его замена в реконструированной электроустановке не предусмотрена.

  - Распределительные сети

    - В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения, вся кабельная продукция должна быть изготовлена только по ГОСТ, с медными жилами, с двойной изоляцией не распространяющих горение, с низким дымо и газовыделением без галогена с индексом HF. Например – ППГнг-HF, ППГнг-FRHF и т.п.

    - Для систем противопожарной защиты, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов противодымной вентиляции, насосов систем пожаротушения, систем автоматического пожаротушения необходимо использовать кабель с индексом FR в составе сертифицированной по ГОСТ Р 53316-2009 огнестойкой кабельной линии.

    - Электропроводки систем противопожарной защиты допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в:

цепях управления и контроля противопожарными нормально открытыми клапанами (НО), входящими в состав общеобменной вентиляции;

цепях питания светильников аварийного освещения со встроенными АИП (например, АКБ) и иными накопителями энергии, обеспечивающими работу светильников на путях эвакуации продолжительностью не менее 1 часа в режиме "Пожар";

линиях, прокладываемых в огнестойких коробах, сохраняющих работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.

    - Соединительные и ответвительные коробки должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43.  Соединение проводов должны выполняться клеммниками типа wago или иным равноценным способом.

    - Магистральные кабельные линии не должны проходить транзитом через складские помещения, кладовые, серверную, депозитарий и смотровой коридор депозитария.

    - Выключатели, розетки питания электропотребителей депозитария, кладовой ценностей следует устанавливать только в преддепозитарии, предкладовой ценностей.

    - Выключатели складских помещений (хранения материалов, бумаги, канцелярии, рекламы, и др.) устанавливать на наружной части стены, перед входом в эти помещения. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещена.

    - В складских помещениях, (для хранения материалов, бумаги, канцелярии, рекламы, и др.), депозитария, преддепозитария, кладовой ценностей, предкладовой не допустимо применять люминесцентные светильники. Степень защиты светильников должна быть не менее IP44. Рассеиватели должны быть выполнены из негорючего силикатного стекла (при использовании светодиодных светильников негорючий пластик с драйвером в металлическом корпусе).

    - Электропроводка должна быть сменяемой.

    - Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.

    - Установить 5 (пять) автоматов каждый номиналом 6А и проложить от указанных автоматов кабели в места расположения оборудования систем безопасности (место указывает СЭБ, на этапе начала электромонтажных работ, как правило, в серверной).

    - Для электроснабжения розеточной сети применять диффавтоматы характеристики «АС» и ном. током 16А (С16).

    - Подключение электрического кабеля к устройству коммутационному (УК-ВК) должно производиться в присутствии представителя компании, монтирующей противопожарные системы.

    - Электроснабжение серверного шкафа осуществляется по двум выделенным группам, от автоматических выключателей номиналом 16А с характеристикой С. На каждую группу внизу шкафа, устанавливаются сдвоенные розетки с защитным заземлением, сечение силового кабеля не менее 3х2,5 кв. мм. В случае наличия в помещении двух питающих линий электроснабжения, устанавливается устройство АВР, к АВР при наличии выделенной электрической мощности подключается серверный шкаф.

    - Электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток 16А. Потребители электроснабжения внутри шкафа должны включаться в штатные блоки розеток (использование бытовых удлинителей не допускается).

    - Заземление оборудования выполняется с учетом требований действующих нормативных документов.

    - Заземление телекоммуникационного шкафа выполняется, как для металлической конструкции, которая при пробое изоляции токоведущих частей может оказаться под напряжением. Используется проводник с медной жилой сечением не менее 2,5 мм² от главной заземляющей шины (ГЗШ), который соединяется посредством болтового соединения с существующей в шкафу шиной заземления. При наличии специальных требований производителя, указанных в паспорте оборудования, организуется дополнительное рабочее (функциональное) заземление.

    - Запрещается соединение нескольких телекоммуникационных шкафов одним заземляющим проводником последовательно.

  - Требования к оборудованию рабочих мест

    - Предусмотреть две сети электроснабжения розеточных групп:

- бытовая группа - розетки белого цвета,

- группа бесперебойного (непрерывного) электроснабжения – розетки красного цвета от АВР при наличии второй категории, через локальные источники бесперебойного питания в случае предоставления третьей категории.

    - Питание нагрузок первой особой группы электроснабжения предусмотреть от локальных ИБП или аккумуляторов с временем работы не менее 1 часа во всех случаях.

    - Подключение оборудования рабочих мест осуществлять исходя из условия:

- одна группа сети бесперебойного электроснабжения не более чем на 5 р.м.

- одна группа сети бытового (городского) электроснабжения не более чем на 5 р.м.

    - В комнате персонала установить отдельно одну розетку для холодильника, не отключаемую общим ключом на ночь, подключенную к отдельному дифференциальному автомату номиналом С10 /30мА.

    - От отдельных дифавтоматов номиналом В10/30мА подвести электропитание к местам установки световой рекламы на фасаде, а также электропитание в каждый оконный проем первого этажа для подключения лайт-боксов либо подсветки баннеров.

    - Установить по одному блоку из двух бытовых розеток на каждые 2 места (клиентский диван) в зоне ожидания операционного зала на высоте 750 мм от пола для подзарядки мобильных устройств.

    - Предусмотреть не менее одной розетки в районе входной группы, подключенной к бытовой сети.

    - Окончательное количество розеток на объекте уточняется Заказчиком.

    - Использовать электроустановочные изделия (выключатели и розетки) фирмы “Legrand”, серия “Mozaic” (белого и красного цвета) или фирмы DKC серия «Avanti» (согласовать с заказчиком).

    - Электроснабжение розеточных групп бытового и бесперебойного электроснабжения выполнять с помощью диффавтоматов С16 30мА.

    - В зоне самообслуживания электрические сети и проводки выполнить в негорючих гофротрубах или закрытых металлических коробах, исключая возможность несанкционированного доступа к сетям.

    - Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

    - Электророзетки в зонах обслуживания клиентов, ВИП-переговорных, кабинете управляющего выполнить скрытыми, без использования электротехнических коробов.

    - Дополнительно согласовать с Заказчиком места установки розеток

На рис. ниже показан способ установки блоков розеток и способ прокладки закладной для HDMI и СКС розеток.

4.6.15    Расположение розеток в шкафу:

В левой части (выделенной красной заливкой) требуется устанавливать 2(две) розетки 220В – для ПК «сборка биометрии».

В правой части (там, где устанавливается МФУ, обозначен на рисунке) требуется устанавливать 4 (четыре) розетки 220В (2 для МФУ, 2 для музыкального сопровождения - музыкальное сопровождение отключается при сигнале АПС)

  - Резервирование ключевых потребителей через ИБП

    - На инфраструктурных объектах (Региональные операционные центры, Филиалы Банка), где есть ключевые потребители (рабочие места ключевых сотрудников; банкоматы; серверное, телефонное оборудование; аварийное освещение; системы пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения и т.д.), расположенные в офисе банка, бесперебойное функционирование которых критично важно для выполнения офисом основных бизнес-функций, электроснабжение этих потребителей резервируется централизованным ИБП с временем работы не менее 1 часа.

    - Ниже в таблице приведен перечень оборудования подключаемого через централизованное ИБП:

| Ключевые потребители | Подключение через ИБП |
| --- | --- |
| Розетки рабочих мест гарантированного питания (компьютерные) | х |
| Банкоматы | х |
| Серверные стойки IT | х |
| Серверные стойки СЭБ (оборудование СЭБ) | х |
| Пожарная безопасность | х |
| ПЭСПЗ (если есть необходимость) | х |

4.7.3    На всех других объектах по необходимости устанавливаются локальные ИБП для каждого оборудования силами своих подразделений (IТ, СЭБ, ПБ).

  - Защитное заземление. Уравнивание потенциалов

Применить систему заземления типа TN-S (система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении).

Проектом предусмотреть систему уравнивания потенциалов.

  - Меры безопасности

Проектом предусмотреть защитные меры электробезопасности:

- применение в групповой (штепсельной) сети защитного нулевого проводника (PE);

- присоединение корпусов светильников к защитному нулевому проводнику (PE);

- заземление электроустановок;

- подключение групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью (зона 3), через УЗО (устройства защитного отключения) с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

- установка устройств защитного отключения в линиях, питающих стационарно установленное оборудование, компьютеры и светильники, не требуется;

- дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной и душевой. Шина дополнительного уравнивания потенциалов должна быть подключена отдельным проводом к PE шине этажного щита;

- заземлить лотки не менее чем в двух удалённых друг от друга точках, соединение выполнить сваркой. Обеспечить надёжный электрический контакт между секциями;

- заземлить металлические воздуховоды децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования. Заземление выполнить проводом ПВ-3 1х6 мм от щита, соединение выполнить сваркой.