МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННОСТЕЙ, ОПЕРАЦИОННАЯ КАССА, КАССА ПЕРЕСЧЕТА, ДЕПОЗИТАРИЙ), СЕРВЕРНАЯ, КРОССОВАЯ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОДВАЛЕ

В случае, когда помещения депозитариев, сейфовых для хранения ценностей клиентов, предкладовых располагаются в подвальном помещении необходимо в обязательном порядке разработать в технической документации и выполнить следующие мероприятия:

- устройство в указанных помещениях оклеечной гидроизоляции рулонными материалами пола, стен и потолка в два слоя. При отсутствии возможности сделать гидроизоляцию "крышки" самого хранилища (крышка расположена вплотную к плите перекрытия) делать гидроизоляцию плиты перекрытия 1-го этажа;

- устройство изолированного тамбура перед входом в помещение предкладовой с установкой металлической двери с изоляционными прокладками (стены, пол и потолок защитить оклеечной рулонной гидроизоляции в два слоя);

- устройство дренажного приямка (1000х600х600 мм) для установки насоса (с мероприятиями по гидроизоляции приямков и примыканий и установкой защитной декоративной крышки);

- монтаж в приямках электрического фекального дренажного насоса (с возможностью откачки воды до 400 литров/мин) с выводом дренажного трубопровода за периметр здания выше "0" отметки (на улицу). Предлагаемая модель насоса Grundfos Unilift AP 12.40.08;

- монтаж системы электропитания насоса от электросети офиса с возможностью подключения внешнего электрогенератора (через установленную на улице коммутационную панель);

- установка задвижки с электроприводом на линии хозяйственно-фекальной канализации здания, что позволит в экстренных ситуациях изолировать канализационную систему объекта от городских сетей. Предлагается клапан (модель HL710.2EPC) с электроприводом и подключением внешнего сигнального устройства.

- установка датчики затопления с системой SMS информирования о протечке: директора офиса, работников АТО, представителя подрядчика по ТО.

В случае, когда помещения серверной, кроссовой и электрощитовой располагаются в подвалах точек продаж (не зависимо от формата) необходимо в обязательном порядке разработать в технической документации и выполнить следующие мероприятия:

- установка металлического фальшпола.